## Hoja1
Censo de carga 1
N. de circuitos | Nombre | Cantidad | Potencia(W) | Potencia Sub-Total | Voltaje (V) | Corriente (A) | ITM principal | Ranuras | Cátalogo | Breaker | 25% | 94%
C5 | Luminaria fluorescente | 20 | 80 | 1600 | 120 | 13.3333 | 67.5833 | 1 | CHF115 | 1X15 | 16.6667 | 15.6667
C6 | Luminarias LED | 10 | 80 | 800 | 120 | 6.6667 |  | 1 | CHF115 | 1x15 | 8.3333 | 7.8333
C7 | Microondas | 2 | 1400 | 2800 | 120 | 23.3333 |  | 1 | CHF130 | 1x30 | 29.1667 | 27.4167
C8 | Refrigeradora | 2 | 420 | 840 | 120 | 7 |  | 1 | CHF115 | 1x15 | 8.75 | 8.225
C9 | Lavadoras | 2 | 1200 | 2400 | 120 | 20 |  | 1 | CHF130 | 1x30 | 25 | 23.5
C1-3 | Unidad Split 20000 BTU | 1 | 2000 | 2000 | 240 | 8.3333 |  | 2 | CHF215 | 2x15 | 10.4167 | 9.7917
C2-4 | Unidad Split 25000 BTU | 1 | 2800 | 2800 | 240 | 11.6667 |  | 2 | CHF215 | 2x15 | 14.5833 | 13.7083
C10 | Televisor y mini componente | 2 | 650 | 1300 | 120 | 10.8333 |  | 1 | CHF115 | 1x15 | 13.5417 | 12.7292
C11 | Computadora de escritorio | 2 | 350 | 700 | 120 | 5.8333 |  | 1 | CHF115 | 1x15 | 7.2917 | 6.8542
C12 | Cargadores de teléfonos | 4 | 20 | 80 | 120 | 0.66667 |  | 1 | CHF115 | 1x15 | 0.83333 | 0.78333
C13 | Abanicos de pedestal | 5 | 180 | 900 | 120 | 7.5 |  | 1 | CHF115 | 1x15 | 9.375 | 8.8125
Potencia Total |  | 16220 |  |  |  |  | Total de ranuras | 13
Censo de carga 2
| Nombre | Cantidad | Potencia (W) | Potencia sub-total | Voltaje (V) | Corriente (A) | ITM principal | Ranuras | Conductor con 25% | Calibre | FT | Catalogo | Breacker
| Luminaria fluorescente | 15 | 90 | 1350 | 120 | 11.25 | 84 | 1 | 14.0625 | 14 AWG | 18.8 | CHF115 | 1*15
| Luminarias LED | 18 | 75 | 1350 | 120 | 11.25 |  | 1 | 14.0625 | 14 AWG | 18.8 | CHF115 | 1*15
| Microondas | 4 | 1400 | 5600 | 120 | 46.6667 |  | 1 | 58.3333 | 6 AWG | 61.1 | CHF150 | 1*50
| Refrigeradora | 2 | 400 | 800 | 120 | 6.6667 |  | 1 | 8.3333 | 14 AWG | 18.8 | CHF115 | 1*15
| Lavadoras | 2 | 1300 | 2600 | 120 | 21.6667 |  | 1 | 27.0833 | 10 AWG | 32.9 | CHF130 | 1*30
| Unidad Split 22000 BTU | 1 | 2250 | 2250 | 240 | 9.375 |  | 2 | 11.7188 | 14 AWG | 18.8 | CHF215 | 2*15
| Unidad Split 30000 BTU | 1 | 3200 | 3200 | 240 | 13.3333 |  | 2 | 16.6667 | 14 AWG | 18.8 | CHF215 | 2*15
| Televisor y mini componente | 2 | 550 | 1100 | 120 | 9.1667 |  | 1 | 11.4583 | 14 AWG | 18.8 | CHF115 | 1*15
| Computadora de escritorio | 2 | 400 | 800 | 120 | 6.6667 |  | 1 | 8.3333 | 14 AWG | 18.8 | CHF115 | 1*15
| Cargadores de teléfonos | 5 | 30 | 150 | 120 | 1.25 |  | 1 | 1.5625 | 14 AWG | 18.8 | CHF115 | 1*15
| Abanicos de pedestal | 6 | 160 | 960 | 120 | 8 |  | 1 | 10 | 14 AWG | 18.8 | CHF115 | 1*15
| Potencia total | 20160 | [5 empty] | 13
0